OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ultradźwiękowych wodomierzy do wody zimnej wraz 
z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem do zdalnego odczytu radiowego. System odczytu jak 
i oprogramowanie powinno być kompatybilne z istniejącą strukturą rozliczeń (oprogramowanie firmy Softhard), oraz umożliwiać samodzielny odczyt i dokonanie rozliczeń przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubiczu, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE lub UE i deklarację zgodności producenta w języku polskim lub przetłumaczone na język polski, które należy dostarczyć wraz z wodomierzami. Wszystkie wodomierze w rozmiarach DN15 i DN20 muszą zostać wyprodukowane przez tego samego producenta. Wszystkie wodomierze DN25, DN40 i DN50 muszą zostać wyprodukowane przez tego samego producenta.

- Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r 
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

- Wymagany jest ultradźwiękowy układ pomiarowy wodomierza, nieposiadający części ruchomych lub wirujących.

- Wymagane jest zasilanie bateryjne wodomierza baterią o żywotności minimum 15 lat deklarowane przez producenta, przy włączonej transmisji radiowej i nadawaniu nie rzadziej niż co 18 sekund, 24 godziny 7 dni w tygodniu.

- Wymagane jest liczydło w postaci elektronicznego wyświetlacza.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane wodomierze ultradźwiękowe wysyłały w każdej transmisji radiowej następujące dane: stan bieżący wodomierza, wskazanie wodomierza na ostatni dzień zakończonego miesiąca, aktualne kody informacyjne oraz historyczne kody informacyjne z ostatnich 30 dni od wykonania odczytu.

- Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną 
i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

- Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło klasy IP 68, odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie (zaroszenie)

- Wodomierz musi być wyposażony w złącze umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem lub komputerem [np. złącze optyczne]

- Wodomierze muszą posiadać wbudowane rejestry pamięci w zakresie co najmniej 400 rejestrów dobowych

- Wodomierz musi rejestrować ingerencję w elektronikę wodomierza oraz wykrywać przepływ wsteczny.

- Wodomierze muszą być odporne na działanie silnego zewnętrznego pola magnetycznego (m. in. odporność na magnesy neodymowe).

- Wodomierze muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem oraz zapewniać poprawną pracę w każdej pozycji montażu.

- Transmisja radiowa winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2017 poz.96 tj ).

- Wodomierz musi posiadać zintegrowany [wbudowany] nadajnik radiowy.

- Gwarancja producenta na bezawaryjną pracę wodomierzy minimum 24 miesiące.

- Maksymalne ciśnienie robocze 1,6MPa,

- Wymagane jest oprogramowanie posiadające funkcje eksportu danych odczytowych wodomierzy do istniejącego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego firmy SOFTHARD. Eksport może odbywać się za pomocą pliku pośredniego.

- Zbieranie danych z wodomierzy powinno odbywać się za pomocą transmisji radiowej przy użyciu urządzeń odczytowych dostarczonych przez oferenta.

- System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać odczyt wodomierzy w dowolnej kolejności wraz z wizualizacją wskazującą w trakcie odczytu wodomierze nieodczytane w danej trasie.

- System zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać przegląd na urządzeniu odczytowym kodów informacyjnych odczytanych z wodomierzy.

- Dane odczytywane z wodomierzy za pomocą systemu zdalnego odczytu muszą być szyfrowane kluczem szyfrującym indywidualnym dla każdego wodomierza.

- Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać obsługę danych odczytanych z rejestrów pamięci wodomierzy.

- Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać import danych 
o klientach z zewnętrznego pliku tekstowego.

- Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy musi umożliwiać wizualizację lokalizacji wodomierzy na mapie zintegrowanej z tym oprogramowaniem.

- Centralne oprogramowanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy i obsługi systemu wykrywania wycieków musi umożliwiać obsługę minimum 6.225 urządzeń (wodomierzy), z możliwością uruchomienia licencji o mniejszej pojemności.

- Zamawiający wymaga, aby Dostawca systemu zdalnego odczytu wodomierzy zapewnił szkolenie dla pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu i systemu.

Zestawienie łącznej ilości wodomierzy zamawianych w latach 2024-2028 z podziałem na średnice:

| L.p. | Wyszczególnienie wodomierzy | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 15 mm połączenie gwintowane, klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, | 200 |
| 2. | wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 20 mm połączenie gwintowane, klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, | 6000 |
| 3. | wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 25 mm połączenie gwintowane, klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68, | 25 |
| 4. | wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 40mm; połączenie gwintowane klasa metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu; liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68; | 20 |
| 5. | wodomierz ultradźwiękowy do wody zimnej DN 50 mm. połączenie gwintowane lub kołnierzowe metrologiczna wg MID minimum R160 w każdej pozycji montażu, liczydło hermetyczne - stopień ochrony IP 68 | 5 |

Zestawienie ilości wodomierzy z podziałem na poszczególne lata:

| DN wodomierza [mm] | Łączna ilość wodomierzy [szt.] | ilość sztuk w 2024 | ilość sztuk w 2025 | ilość sztuk w 2026 | ilość sztuk w 2027 | ilość sztuk w 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 200 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | 6 000 | 800 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 25 | 25 |  | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 40 | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |

Jednorazowe dostawy wodomierzy wyszczególnionych powyżej będą realizowane sukcesywnie zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 100 sztuk.